## Sheet1
■ 施工計画立案時のチェックシート（例）
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-01
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
計画段階 | 免震工事施工計画書の作成 |  |  | 設計図書の内容把握 |  |  | 必要な内容が把握されている | [7 empty] | 計画開始時 | 設計図書の照合 | － | 修正 |  | 施工計画書
[7 empty] | ・ | 設計クリアランス値 | [7 empty] | JSSI免震構造施工標準の照合 |  | ※ 設計図書に記載のない事項については監理者を通じ、設計者に質疑 |  |  |  | 施工者により 適宜記載のこと
[7 empty] | ・ | 免震部材の適用業者、認定番号
[7 empty] | ・ | 免震部材の仕様
[7 empty] | ・ | 免震部材の要求性能値
[7 empty] | ・ | 免震部材の管理項目
[7 empty] | ・ | 免震部材の管理値
[7 empty] | ・ | 免震部材の性能管理値
[7 empty] | ・ | 免震部材の仮固定方法
[8 empty] | ※ | 免震部材には免震Exp.J・免震継手を含む
[7 empty] | ・ | 免震工事の施工フロー
[7 empty] | ・ | ベースプレート下部の充填工法
[7 empty] | ・ | 施工時管理項目
[7 empty] | ・ | 施工精度管理値
[7 empty] | ・ | 締付トルク管理値
[7 empty] | ・ | 免震部竣工時検査の項目
[7 empty] | ・ | 免震部竣工時検査の管理値
[7 empty] | ・ | 仮設計画
[7 empty] | ・ | 安全・環境管理
等
| 免震部総合図の作成 |  |  | 免震性能の確保 |  |  | 設計図書記載の要求品質が確保されている | [7 empty] | 総合図作成時 | 総合図の照査 | 総合図作成ごと | 修正 |  | 総合図
[7 empty] | ・ | 施工クリアランスの確保 | [9 empty] | ※ 設計図書に記載のない事項については監理者を通じ、設計者に質疑
[7 empty] | ・ | 設備配管・配線の設備クリアランスの確保
[7 empty] | ・ | 免震部材の搬出入・交換スペースの確保
[7 empty] | ・ | ジャッキアップポイントの明示
[7 empty] | ・ | 原点復帰用設備の要否
等
| 施工図の作成 |  |  | 免震性能の確保 |  |  | 設計図書記載の要求品質が確保されている | [7 empty] | 施工図作成時 | 施工図の照査 | 施工図作成ごと | 修正 |  | 施工図
[7 empty] | ・ | 施工クリアランスの確保
[7 empty] | ・ | ベースプレートアンカー部と配筋の納まり
[7 empty] | ・ | 免震部材アンカー部と配筋の納まり
[7 empty] | ・ | 免震部材と上部鉄骨との納まり
[7 empty] | ・ | 仮設拘束材との取合い
[7 empty] | ・ | 免震Exp.Jの納まり
[7 empty] | ・ | アイソレータ耐火被覆の納まり
等
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-02
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
計画段階 | 仮設計画 |  |  | 施工中の安全確保 |  |  | 施工中に発生した地震動に対し、仮設構造物の安全性が確保されている | [7 empty] | 仮設計画立案時 | 仮設構造の構造計算 | － | 修正 |  | 仮設計画図
[7 empty] | ・ | 外部足場の設置方法、安全性の確保
[7 empty] | ・ | 揚重機の選定
[7 empty] | ・ | タワークレーンの設置方法、安全性の確保
[7 empty] | ・ | 工事用エレベータ、リフトの設置方法、安全性の確保
[7 empty] | ・ | 建物乗入れ部の安全性の確保
[7 empty] | ・ | 免震建築物周囲の仮設設備の安全性の確保
[7 empty] | ・ | 鉄骨建方計画
[7 empty] | ・ | 仮設拘束材との取合い
[7 empty] | ・ | 免震部材の保管、養生計画
等
| 安全計画 |  |  | 安全管理計画書 |  |  | 施工中に発生した地震動に対し、免震建築物内および周辺の作業員の安全が確保されている | [7 empty] | 免震工事着手前 | － | － | 再検討し、修正する |  | 安全管理計画書
新規入場者教育資料
送出し教育資料
製作管理 | 免震部材の製作管理 |  |  | 製作・検査要領書の確認 |  |  | 必要な内容、管理値が記載されている | [7 empty] | 製作開始前 | 設計図書、施工計画書記載内容と照合 | 受領ごと | 再検討し、修正する |  | 製作・検査要領書
[7 empty] | ・ | 適用範囲､適用規格､製作範囲等
[7 empty] | ・ | 部材の製作場所、会社組織
[7 empty] | ・ | 使用材料とその規定
[7 empty] | ・ | 使用材料のトレーサビリティ
[7 empty] | ・ | 免震部材の製作方法
[7 empty] | ・ | 検査項目､検査方法､頻度､管理値
※製作者検査､施工者立会検査
[7 empty] | ・ | 製品への表示内容
[7 empty] | ・ | 出荷時の荷姿､養生､仮固定等
[7 empty] | ・ | 製作者提出書類
[7 empty] | ・ | 附属品等
|  |  |  | 立会検査の実施 |  |  | 製作・検査要領書記載の内容を満足していることを確認 | [7 empty] | 製作完了時 | 製作・検査要領書記載内容と照合 | 製作・検査要領書記載の頻度 | ・ | 補修 | 製作者自主検査報告書
[15 empty] | 製作・検査要領書記載の時期 |  |  | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 使用材料のトレーサビリティ | [11 empty] | 立会検査報告書
[7 empty] | ・ | 種別、数量
[7 empty] | ・ | 外観、寸法
[7 empty] | ・ | 性能値
[7 empty] | ・ | 防錆
[7 empty] | ・ | 製品表示
|  |  |  | 受入検査の実施 |  |  | 設計図書、製作・検査要領書に適合した品質であることを確認 | [7 empty] | 製品搬入時 | 製作・検査要領書、製作者自主検査報告書、立会検査報告書と照合 | 搬入車両ごと | ・ | 補修 | 受入検査記録
[18 empty] | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 製品表示
[7 empty] | ・ | 養生状態
[7 empty] | ・ | 本体の傷､変形 等
[7 empty] | ・ | フランジ､取付け部の傷､変形 等
[7 empty] | ・ | 防錆面の傷､錆
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-03
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
製作管理 | ベースプレートの製作管理 |  |  | 製作・検査要領書の確認 |  |  | 必要な内容、管理値が記載されている | [7 empty] | 製作開始前 | 設計図書、施工計画書記載内容と照合 | 受領ごと | 再検討し、修正する |  | 製作・検査要領書
[7 empty] | ・ | 適用範囲､適用規格､製作範囲等
[7 empty] | ・ | 部材の製作場所、会社組織
[7 empty] | ・ | 使用材料とその規定
[7 empty] | ・ | 使用材料のトレーサビリティ
[7 empty] | ・ | 免震部材の製作方法
[7 empty] | ・ | 検査項目､検査方法､頻度､管理値
※製作者検査､施工者立会検査
[7 empty] | ・ | 製品への表示内容
[7 empty] | ・ | 出荷時の荷姿､養生､仮固定等
[7 empty] | ・ | 製作者提出書類
[7 empty] | ・ | 附属品等
|  |  |  | 立会検査の実施 |  |  | 製作・検査要領書記載の内容を満足していることを確認 | [7 empty] | 製作完了時 | 製作・検査要領書記載内容と照合 | 製作・検査要領書記載の頻度 | ・ | 補修 | 製作者自主検査報告書
[15 empty] | 製作・検査要領書記載の時期 |  |  | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 使用材料のトレサビリティ | [11 empty] | 立会検査報告書
[7 empty] | ・ | 種別、数量
[7 empty] | ・ | 外観、寸法、反り、溶接部
[7 empty] | ・ | 防錆
|  |  |  | 受入検査の実施 |  |  | 設計図書、製作・検査要領書に適合した品質であることを確認 | [7 empty] | 製品搬入時 | 製作・検査要領書、製作者自主検査報告書、立会検査報告書と照合 | 搬入車両ごと | ・ | 補修 | 受入検査記録
[18 empty] | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 製品表示
[7 empty] | ・ | 養生状態
[7 empty] | ・ | 傷､変形 等
[7 empty] | ・ | 防錆面の傷､錆
[7 empty] | ・ | 取付けボルトの規格､種別､数量､外観
| 設備配管継手の製作管理 |  |  | 設計図書の確認 |  |  | 要求性能を満足する継手の採用 | [7 empty] | 発注時 | 設計図書記載内容と照合 | 発注ごと | 継手の再選択
[7 empty] | ・ | 変位吸収性能の確認
[7 empty] | ・ | 耐疲労性能の確認
[7 empty] | ・ | 形状復元性能の確認
[7 empty] | ・ | 免震継手の形式の確認
[7 empty] | ・ | 用途､配管種別､設置環境の確認
[7 empty] | ・ | 防錆仕様
|  |  |  | 製品検査 |  |  | 設計仕様に基づくことを確認 | [7 empty] | 製作完了時 | 検査成績書の確認 | 発注ごと | ・ | 再発注 | 製作者自主検査報告書
[18 empty] | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 性能確認試験の試験成績書
[7 empty] | ・ | 寸法
[7 empty] | ・ | 継手部の外観検査
[7 empty] | ・ | フランジの変形
[7 empty] | ・ | 防錆
| 免震Exp.Jの製作管理 |  |  | 設計図書の確認 |  |  | 要求性能を満足する免震Exp.Jの採用 | [7 empty] | 発注時 | 設計図書記載内容と照合 | 発注時 | 免震Exp.Jの再選択
[7 empty] | ・ | 製品詳細図の確認
[7 empty] | ・ | 部位ごとの免震Exp.J性能指標の確認
[7 empty] | ・ | 設計可動量の確認
[7 empty] | ・ | 設計荷重の確認
[7 empty] | ・ | 許容想定残留変位量の確認
[7 empty] | ・ | メンテナンス方法
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-04
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
製作管理 | 免震Exp.Jの製作管理 |  |  | 製品検査 |  |  | 設計仕様､要求性能を満足することを確認 | [7 empty] | 製作完了時 | 検査成績書の確認 | 発注ごと | ・ | 再発注 | 製作者自主検査報告書
[18 empty] | ・ | 再製作
[7 empty] | ・ | 外観
[7 empty] | ・ | 寸法
[7 empty] | ・ | 性能確認試験の試験成績書
ベ｜スプレ｜ト下部充填 | 高流動コンクリート充填性確認 | 充填用高流動コンクリートの仕様 |  | 配合の決定 |  |  | 充填に適した配合が採用されている。 | [7 empty] | 配合計画書受領時 | 設計図書と照合 | － | 再検討し、修正する |  | 配合計画書
|  |  |  | ・ | 設計強度 |  | ・ | 設計図書指定強度以上
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  | ・ | 40%以下（35%以下推奨）…参考
|  |  |  | ・ | スランプフロー |  | ・ | 60cm…参考
|  |  |  | ・ | 高性能ＡＥ減水剤 |  | ・ | 粘性の確認
|  |  |  | 試験練り |  |  | 充填に適したワーカビリティが確保されている。 | [7 empty] | 製作終了後 | 立会検査 | 配合ごと | 配合計画の再実施 |  | 試験練り報告書
|  |  |  | ・ | 強度 |  | ・ | 設計強度以上
|  |  |  | ・ | スランプフロー |  | ・ | 60cm±5cm…参考
|  |  |  | ・ | 50cmフロー到達時間 |  | ・ | 3～8秒
|  |  |  | ・ | ブリージング |  | ・ | 微量
|  |  |  | ・ | フローロス |  | ・ | 冬季120分､夏季90分経過時に管理値を満足…参考
|  |  |  | ・ | 塩化物量 |  | ・ | 0.3kg/m3以下
|  | 試験体の製作 |  | 試験対象ＢＰＬの選定 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 最大寸法または特殊形状のもの | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討 |  | 充填性確認試験計画書
|  |  |  | 試験体製作数 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 １体（参考） | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討
|  |  |  | 試験体ＢＰＬの製作 |  |  | 実物と同一形状、同一寸法 | [7 empty] | 試験計画立案時 ＢＰＬ製作図受領後 | 製作図照査 | － | 再検討 |  |  | 高ナット、スタッドは着脱可能なダミーとする
|  |  |  | 試験体下部基礎の製作 |  |  | 実物と同一形状、同一寸法 配筋は設計図書どおり | [7 empty] | 試験計画立案時 | 製作図照査 | － | 再検討
|  | 充填計画の立案 |  | コンクリート打設方法 |  |  | 適切な打設方法が計画されている 施工者の指揮系統が決定されている | [7 empty] | 試験計画立案時 | 施工者技術部門と検討・協議 | － | 再検討 |  | 充填性確認試験計画書 | 圧送配管長は実施工と同等で計画
|  |  |  | 作業員の選定、配置 |  |  | 実施工を実施する作業員が選定、配置されている | [7 empty] | 確認試験実施前 | 協力業者に確認 | － | 再選定 |  | 打設計画書 | 充填性確認試験の結果を踏まえ作成のこと
|  |  |  | 充填率管理値 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討
|  |  |  | 充填率の計測法 |  |  | 適切な計測法が立案されている | [7 empty] | 試験計画立案時 | 施工者技術部門と検討・協議 | － | 再検討
|  |  |  | 高流動コンクリートの受入管理 |  |  | 以下の項目が管理値を満足している | [7 empty] | 試験計画立案時 | 立会検査 | 搬入ごと | 再製作
[7 empty] | ・ | スランプフロー
[7 empty] | ・ | 50cmフロー到達時間
[7 empty] | ・ | 空気量
[7 empty] | ・ | 単位水量（推奨）
[7 empty] | ・ | 塩化物量
[7 empty] | ・ | 供試体採取
|  | 充填率の判定 |  | 充填結果 |  |  | 管理値を満足している | [7 empty] | 充填試験終了後 充填後2日程度 | 充填率算出 | 試験ごと | 再検討、再試験 |  | 充填性確認試験報告書
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-05
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
ベ｜スプレ｜ト下部充填 | グラウト充填性確認 | グラウト材の仕様 |  | グラウト材の決定 |  |  | 充填に適したグラウト材が採用されている。 | [7 empty] | 試験計画立案時 | カタログの照査 | － | 再検討 |  | 充填性確認試験計画書
|  |  |  | ・ | 圧縮強度 |  | ・ | 下部基礎コンクリート強度以上
|  |  |  | ・ | 硬化時収縮 |  | ・ | 無収縮
|  |  |  | ・ | 流動性 |  | ・ | 良好
|  |  |  | ・ | ブリージング |  | ・ | 微量
|  |  |  | ・ | 施工性 |  | ・ | プレミックス
|  | 試験体の製作 |  | 試験対象ＢＰＬの選定 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 最大寸法または特殊形状のもの | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討
|  |  |  | 試験体製作数 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 １体（参考） | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討
|  |  |  | 試験体ＢＰＬの製作 |  |  | 実物と同一形状、同一寸法 | [7 empty] | 試験計画立案時 ＢＰＬ製作図受領後 | 製作図照査 | － | 再検討 |  |  | 高ナット、スタッドは着脱可能なダミーとする
|  |  |  | 試験体下部基礎の製作 |  |  | 実物と同一形状、同一寸法 配筋は設計図書どおり | [7 empty] | 試験計画立案時 | 製作図照査 | － | 再検討
|  | 充填計画の立案 |  | レイタンス処理 |  |  | 下部基礎天端の適切なレイタンス処理方法が計画されている | [7 empty] | 試験計画立案時 | 施工者技術部門と検討・協議 | － | 再検討
|  |  |  | グラウト材充填方法 |  |  | 適切な充填方法が計画されている 施工者の指揮系統が決定されている | [7 empty] | 試験計画立案時 | 施工者技術部門と検討・協議 | － | 再検討
|  |  |  | 作業員の選定、配置 |  |  | 実施工を実施する作業員が選定、配置されている | [7 empty] | 確認試験実施前 | 協力業者に確認 | － | 再選定
|  |  |  | 充填率管理値 |  |  | 設計図書どおり…記載されている場合 | [7 empty] | 試験計画立案時 | 監理者・設計者と協議 | － | 再検討
|  |  |  | 充填率の計測法 |  |  | 適切な計測法が立案されている | [7 empty] | 試験計画立案時 | 施工者技術部門と検討・協議 | － | 再検討
|  |  |  | グラウト材の混練管理 |  |  | 以下の項目が管理値を満足している | [7 empty] | 試験計画立案時 | 立会検査 | 試験施工ごと | 再施工
|  |  |  | ・ | 水量 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | Ｊロート流下時間 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | 練り上がり温度 |  | ・ | 製作者保証温度内
|  |  |  | ・ | 可使時間 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | 圧縮強度 |  | ・ | 設計強度以上
|  |  |  | 硬化時予想最低気温 |  |  | 硬化時予想最低気温が5°以下の場合 | [7 empty] | 試験計画立案時 | 気象統計より推定 | 試験施工ごと | 再検討
保温養生を検討
|  | 充填率の判定 |  | 充填結果 |  |  | 管理値を満足している | [7 empty] | 充填試験終了後 充填後2日程度 | 充填率算出 | 試験施工ごと | 再検討、再試験 |  | 充填性確認試験報告書
[20 empty] | 充填計画書 | 充填性確認試験の結果を踏まえ作成のこと
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-06
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
免震部施工管理 | 施工準備 | 取付け用芯墨の確認 |  | 免震部材芯墨 ベースプレート芯墨 |  |  | 施工図との照合 精度は施工者施工品質管理基準による | [7 empty] | 墨出し実施時 | テープ | 免震工事開始前 | 修正 |  | チェックシート
|  |  |  | 基準レベル |  |  | 基準点間のレベル差を確認 精度は施工者施工品質管理基準による | [7 empty] | 基準点設置時 | レベル |  |  |  |  | 基準点が複数設置されている場合
| 免震下部基礎配筋・型枠 | 基礎立上り配筋 |  | 鉄筋種別、径、本数、配筋ピッチ |  |  | 設計図書どおり 配筋検討図どおり | [7 empty] | 配筋時 | 目視 テンプレートと照合 | 全数 | 修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 下部ベースプレートの取付に支障がない |  |  | 高ナット、アンカーボルト、スタッド、アンカーフレームに干渉しない | [7 empty] | 配筋時 | 目視 テンプレートと照合 | 全数 | 修正
|  |  |  | 配筋天端高さ |  |  | 下部ベースプレートと適切かぶり代が確保されている | [7 empty] | 配筋時 | 目視 レベル | 全数 | 修正
|  | アンカーフレームの取付け |  | 取付け位置、天端高さ |  |  | 設計図書どおり 配筋検討図どおり | [7 empty] | 取付け時 | 目視 レベル | 全数 | 修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 基礎、地中梁配筋との干渉 |  |  | 配筋と接触していない | [7 empty] | 取付け時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | 固定度 |  |  | 強固に固定されている | [7 empty] | 取付け時 | 目視、触診 | 全数 | 再固定
|  | 側型枠の組立 |  | 充填コンクリート溢出孔の確保 |  |  | 充填コンクリートが溢出するスペースが確保されている | [7 empty] | 型枠組立時 | 目視 | 全数 | 修正 |  |  | 高流動コンクリート充填の場合
| 下部ベ｜スプレ｜ト取付け | 下部ベースプレートの受入 |  | 製作者名、種別、製造番号等 |  |  | 搬入予定表と相違ないこと | [7 empty] | 製品搬入時 | 搬入予定表と照合 | 全数 | 再搬入 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 塗装面の傷、錆 |  |  | 目視で確認できる傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 補修
|  |  |  | 局部的な変形、打痕、反り |  |  | 設置に支障が生じると考えられる変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再加工、再製作
|  |  |  | 養生の状態 |  |  | 製作要領書記載の養生がなされている 養生に剥がれ、傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 再養生
|  | 下部ベースプレートの取付け |  | 水平精度 位置精度 |  |  | 施工計画書記載の管理値内 | [7 empty] | セット時 | レベル、スケール | 全数 | 再セット |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 固定度 |  |  | 強固に固定されている | [7 empty] | セット時 | 目視、触診 | 全数 | 再固定
| コンクリ｜トの受入 | コンクリートの性状 |  | スランプフロー 50cmフロー到達時間 空気量 塩化物量 単位水量（推奨） |  |  | 配合計画書記載の管理値内 ＪＡＳＳ５ 充填性確認試験計画書記載の管理値内 | [7 empty] | 充填コンクリート打設開始時 | ＪＡＳＳ５による試験方法 | 1回/日かつ 1回/150m3 | 配合検討の上、再製作 |  | 試験成績書 | ワーカビリティ試験は適宜追加実施
|  | コンクリート強度 |  | 供試体採取 |  |  | 設計強度以上 | [7 empty] | 充填コンクリート打設開始時 | 試験成績書の確認 | 1回/日かつ 1回/150m3 | 再施工 |  | 試験成績書
|  | 到着時間 |  | ワーカビリティの確保 |  |  | 打設完了時までワーカビリティを確保できる | [7 empty] | 搬入車両到着時 | 出荷証の確認 | 全数 | 返却
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-07
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
免震部施工管理 | 下部基礎充填コンクリ｜ト打設 | 打設時間管理 |  | ワーカビリティ確保時間内の打設 |  |  | 冬季120分､夏季90分以内に打設完了/台 | [7 empty] | 搬入車両到着時 | 出荷証の確認 | 全数 | 返却
|  | 打継部の処理 |  | コンクリートの付着性が確保されること |  |  | レイタンスの除去、清掃が実施されている | [7 empty] | 打設前 | 目視 | 全数 | 再処理、再清掃 |  | チェックシート 写真
|  | 充填コンクリートの打設 |  | 施工方法 |  |  | 充填性確認試験結果より定めた施工手順により施工されている | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 作業手順の修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 充填の確認 |  |  | 空気抜き孔、ベースプレート外周からコンクリートが均等に流出している | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | コンクリート天端高さ |  |  | 打設計画書、施工図に規定された高さまで打設されている | [7 empty] | 打設時 | 目視 スケール | 全数 | 修正
|  |  |  | コンクリート打設孔の仕上 |  |  | ベースプレートとの段差が無く、平滑に仕上げられている | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 修正
|  | コンクリート表面の養生 |  | 適切な養生が実施されている |  |  | 打設計画書どおり | [7 empty] | 打設終了時 | 目視 | 全数 | 修正 |  | チェックシート 写真
| グラウト充填 | 基礎コンクリート打継部の処理 |  | コンクリートの付着性が確保されること |  |  | レイタンスの除去、清掃が実施されている | [7 empty] | 打設前 | 目視 | 全数 | 再処理、再清掃 |  | チェックシート 写真
|  | 基礎コンクリート打設 |  | コンクリート天端高さ |  |  | グラウトに必要な空隙が確保されている | [7 empty] | 打設時 | 目視 スケール | 全数 | 修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | コンクリート天端高さの平面度 |  |  | 水平、平滑に打設されている | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | グラウト材の付着性が確保されること |  |  | レイタンスの除去、清掃が実施されている | [7 empty] | 打設終了後 | 目視 | 全数 | 再処理、再清掃
|  |  |  | 下部ベースプレート裏面のコンクリートの付着 |  |  | コンクリートの付着がないこと | [7 empty] | 打設終了後 | 目視 | 全数 | 清掃
|  | グラウト材の混練 |  | 製品種別、数量 |  |  | 充填計画書と相違ないこと | [7 empty] | 製品搬入時 | 納品書の照合 | 搬入ごと | 再搬入 |  | チェックシート 納品書
|  |  |  | グラウト材の混練管理 |  |  | 以下の項目が管理値を満足している | [7 empty] | グラウト材混練時 | 立会検査 | 作業開始時/日 | 修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | ・ | 水量 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | Ｊロート流下時間 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | 練り上がり温度 |  | ・ | 製作者保証温度内 | [9 empty] | 混練水の加温、冷却
|  |  |  | ・ | 可使時間 |  | ・ | 製作者指定値内
|  |  |  | ・ | 圧縮強度 |  | ・ | 設計強度以上 | [11 empty] | 試験成績書
|  | グラウト材の充填 |  | 施工方法 |  |  | 充填性確認試験結果より定めた施工手順により施工されている | [7 empty] | 充填時 | 目視 | 全数 | 作業手順の修正 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 充填の確認 |  |  | 空気抜き孔、ベースプレート外周からグラウト材が均等に流出している | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | 硬化時予想最低気温 |  |  | 硬化時予想最低気温が5℃以下の場合 | [7 empty] | 施工日前 | 気象統計より推定 | 施工日ごと | 再検討
保温養生を検討
|  |  |  | コンクリート打設孔の仕上 |  |  | ベースプレートとの段差が無く、平滑に仕上げられている | [7 empty] | 打設時 | 目視 | 全数 | 修正
免震部施工管理 | アイソレ｜タ設置 | アイソレータの受入 |  | 製作者名、種別、製造番号等 |  |  | 搬入予定表と相違ないこと | [7 empty] | 製品搬入時 | 搬入予定表と照合 | 全数 | 再搬入 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 養生の状態 |  |  | 製作要領書記載の養生がなされている 養生に剥がれ、傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 全数 | アイソレータ表面の確認後、再養生
|  |  |  | アイソレータ本体の 傷、亀裂、欠損、変形 |  |  | 有害な傷、変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再製作
|  |  |  | フランジ部、すべり板の 局部的な変形、打痕、反り |  |  | 設置に支障が生じると考えられる変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再加工、再製作
|  |  |  | 塗装面の傷、錆 |  |  | 目視で確認できる傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 補修
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-08
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
免震部施工管理 | アイソレ｜タ設置 | アイソレータの取付け |  | 水平精度 位置精度 |  |  | 施工計画書記載の管理値内 | [7 empty] | セット時 | レベル、スケール | 全数 | 再セット |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 固定度 |  |  | 施工計画書記載のトルク値で締付け | [7 empty] | セット時 | トルクレンチ | 全数 | 再締付け
|  |  |  | 取付けボルトマーキング |  |  | マーキングが実施されている | [7 empty] | 締付け時 | 目視 | 全数 | マーキングの実施
|  | アイソレータの養生 |  | 取付け後の養生、保護の状態 |  |  | 施工計画書記載の養生、保護が実施されている | [7 empty] | 取付け終了時 | 目視 | 全数 | 保護、養生の実施 |  | チェックシート 写真
| ダンパ｜取付け | ダンパーの受入 |  | 製作者名、種別、製造番号等 |  |  | 搬入予定表と相違ないこと | [7 empty] | 製品搬入時 | 搬入予定表と照合 | 全数 | 再搬入 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 養生の状態 |  |  | 製作要領書記載の養生がなされている 養生に剥がれ、傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 全数 | ダンパー表面の確認後、再養生
|  |  |  | ダンパー本体の 傷、亀裂、欠損、変形 |  |  | 有害な傷、変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再製作
|  |  |  | フランジ部、すべり板の 局部的な変形、打痕、反り |  |  | 設置に支障が生じると考えられる変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再加工、再製作
|  |  |  | 塗装面の傷、錆 |  |  | 目視で確認できる傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 補修
|  | ダンパーの取付け |  | 水平精度 位置精度 取付け方向 取付け長（流体系ダンパー） |  |  | 施工計画書記載の管理値内 | [7 empty] | セット時 | レベル、スケール | 全数 | 再セット |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 固定度 |  |  | 施工計画書記載のトルク値で締付け | [7 empty] | セット時 | トルクレンチ | 全数 | 再締付け
|  |  |  | 取付けボルトマーキング |  |  | マーキングが実施されている | [7 empty] | 締付け時 | 目視 | 全数 | マーキングの実施
|  | ダンパーの養生 |  | 取付け後の養生、保護の状態 |  |  | 施工計画書記載の養生、保護が実施されている | [7 empty] | 取付け終了時 | 目視 | 全数 | 保護、養生の実施 |  | チェックシート 写真
| 上部ベ｜スプレ｜ト取付け | 上部ベースプレートの受入 |  | 製作者名、種別、製造番号等 |  |  | 搬入予定表と相違ないこと | [7 empty] | 製品搬入時 | 搬入予定表と照合 | 全数 | 再搬入 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 塗装面の傷、錆 |  |  | 目視で確認できる傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 補修
|  |  |  | 局部的な変形、打痕、反り |  |  | 設置に支障が生じると考えられる変形がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視、触診、計測 | 1台以上/搬入車両 | 補修、再加工、再製作
|  |  |  | 鉄骨建方用アンカーボルトの状態 |  |  | ねじ部に曲がり、傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 全数 | 補修
|  |  |  | 養生の状態 |  |  | 製作要領書記載の養生がなされている 養生に剥がれ、傷がない | [7 empty] | 製品搬入時 | 目視 | 1台以上/搬入車両 | 再養生
|  | 上部ベースプレートの取付け |  | 水平精度 位置精度 |  |  | 施工計画書記載の管理値内 | [7 empty] | セット時 | レベル、スケール | 全数 | 再セット |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 固定度 |  |  | 施工計画書記載のトルク値で締付け | [7 empty] | セット時 | トルクレンチ | 全数 | 再締付け
|  |  |  | 取付けボルトマーキング |  |  | マーキングが実施されている | [7 empty] | 締付け時 | 目視 | 全数 | マーキングの実施
※ |  | の列は施工者により適宜記載のこと | [20 empty] | Sheet-09
| 工 程 | [8 empty] | 管理要領 | [9 empty] | 管理記録 | 備 考
作業区分 | 計 画 内 容 作 業 内 容 |  | 重要度 | 管 理 項 目 |  | 管理内容 | 管 理 値 |  |  |  | 発注者 | 監理者 | 管理区分 |  | 時 期 | 方 法 | 頻 度 | 不具合の処理
[13 empty] | 施工者 | 協力業者
上部建物施工中 | 直上部鉄骨建方 | 仮設拘束材の取付け |  | 仮設拘束材の取付け状態 |  |  | 施工計画書、施工図、製作図どおり | [7 empty] | 取付け時 | 目視 | 全数 | 再取付け |  | チェックシート 写真
|  | アンカーボルトの状態 |  | 固定度 |  |  | 強固に固定されている 曲げ、変形、傷がない | [7 empty] | 鉄骨建方開始前 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | 受けナットのレベル |  |  | 設計図書、施工図、製作図どおり | [7 empty] | 鉄骨建方開始前 | 目視 | 全数 | 修正
|  | 仮設拘束材の解体 |  | 仮設拘束材の解体状態 |  |  | 解体、搬出が完了している | [7 empty] | 免震層型枠支保工解体後 | 目視 | 全数 | 解体、撤去 |  |  | 解体時期の検討
| 免震層施工完了後の管理 | アイソレータの状態 |  | アイソレータの水平、鉛直変位 |  |  | 施工計画書記載の管理値内 | [7 empty] | 頻度は監理者と協議の上、決定 | ノギス、傾斜計等 | 指定箇所 | 調査の上監理者、製作者と協議 |  | チェックシート 写真 | 省略可
|  | 免震部材の養生 |  | 養生の状態 |  |  | 製作要領書記載の養生がなされている 養生に剥がれ、傷がない | [7 empty] | 頻度は監理者と協議の上、決定 | 目視 | 全数 | 本体表面の確認後再養生
|  | 免震クリアランス |  | 設計クリアランス |  |  | 設計クリアランスが確保されている | [7 empty] | 免震層型枠支保工解体後、定期 | スケール | 全域 | 修正
|  | 免震Exp.J |  | 下地構造の確認 |  |  | 免震Exp.Jの挙動に対し充分な強度が確保されている | [7 empty] | 取付け前 | 目視 | 全数 | 修正、補強
|  |  |  | 取付け状態 |  |  | 下地構造と強固に接続されている | [7 empty] | 取付け時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | 周辺状況 |  |  | 免震Exp.Jの挙動を阻害する障害物が設置されていない | [7 empty] | 取付け時 | 目視 | 全数 | 修正
|  | 設備可撓継手、配管 |  | 設備可撓継手の固定方法 |  |  | 製作者推奨位置で固定されている | [7 empty] | 取付け時 | 目視 | 全数 | 修正
|  |  |  | 配管クリアランス |  |  | 他配管、配線、構造体に対し配管クリアランスが確保されている | [7 empty] | 締付け時 | 目視 | 全数 | 修正
免震部竣工時検査前 | 免震部材の点検 | 免震部材の養生 |  | 養生の撤去状況 |  |  | 養生の撤去、搬出が完了している | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視 | 全数 | 養生の撤去 |  | チェックシート 写真
|  |  |  | 本設養生材の設置 |  |  | 本設養生材の設置が完了している | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視 | 全数 | 養生の実施 |  |  | すべり系アイソレータ等
|  | 免震部材の外観 |  | 免震部材本体の 傷、亀裂、欠損、変形 |  |  | 有害な傷、変形がない | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視、触診、計測 | 全数 | 補修、再製作品に交換
|  |  |  | フランジ部、すべり板の 局部的な変形、打痕、反り |  |  | 性能に影響を与えるうる変形がない | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視、触診、計測 | 全数 | 補修、再加工、再製作品に交換
|  |  |  | 塗装面の傷、錆 |  |  | 目視で確認できる傷がない | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視 | 全数 | 補修
|  | 免震部材取付けボルト |  | 固定度 |  |  | 施工計画書記載のトルク値で再締付け | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | トルクレンチ | マーキングにずれのある箇所全数 | 再締付け
|  |  |  | 取付けボルト最終マーキング |  |  | マーキングが実施されている | [7 empty] | 免震部竣工時検査実施前 | 目視 | 全数 | マーキングの実施 |  |  | 施工時マーキングと区別できること